附件1

工商贸企业安全用电和电工持证上岗情况自查指引

| 目录 | 检查内容 | 隐患负面表述 | 参考依据 | 有无此项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.配电室（房） | 1.配电室的门、窗关闭应密合；门应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施（如采用金属网时，网格不得大于10㎜*10㎜）；室内电缆沟须采取防水和排水措施。 | □配电室的门、窗关闭不密合； □配电室的门未向疏散方向开启； □通向高压配电室的门不是双向开启门； □与室外相通的洞、通风孔未设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施； □室内电缆沟未采取防水和排水措施； | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.配电室内电缆线应放置在电缆沟内，并应加设盖板。 | □配电室内电缆线未放置在电缆沟内，并未加设盖板； | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 3.配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端；配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，以及应急照明和灭火器材；电气操作工具及防护用品完好可靠，有定期检测记录和标志。 | □配电室长度超过7m时，未设两个出口，且未布置在配电室的两端； □配电室未配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，以及应急照明和灭火器材； □电气操作工具及防护用品未完好可靠； □电气操作工具无定期检测记录和标志； |  |  |
|  | 4.低压配电室内成排布置的配电屏，其屏前、屏后的通道最小宽度，应符合下列要求： 型式; 布置方式; 屏前通道 （mm）; 屏后通道 （mm）. 固 定 式; 单排布置; 1500; 1000. 双排面对面布置; 2000; 1000. 双排背对背布置; 1500; 1500. 抽 屉 式; 单排布置; 1800; 1000. 双排面对面布置; 2300; 1000. 双排背对背布置; 1800; 1000. 备注：为便于操作，本表只截取不受限制时的数据，屏后数据是按维护距离设置，当出现争议时，应以《低压配电设计规范》(GB50054-2001)4.2.5原数据为准。 | □低压配电室内成排布置的配电屏，其屏前、屏后的通道最小宽度不符合要求； |  |  |
| 2.配电箱(柜、板) | 1.配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志；金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接；箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确，线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。 | □配电箱(柜)门未张贴“当心触电”安全警示标志； □金属箱(柜)门与金属箱(柜)体未采用编织软铜线做电气连接； □箱（盘）内接线不整齐； □回路编号不齐全，标识不正确； □线束未设外套塑料管等加强绝缘保护层。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 《广东省电气火灾综合治理工作方案》附件3《电气火灾综合治理自查检查表》（表三 工业企业生产场所） |  |
|  | 2.配电箱(柜)进出线中的N线必须通过N线端子板连接，接地线必须通过接地线端子板连接。 | □配电箱(柜)进出线中的N线未通过N线端子板连接； □接地线未通过接地线端子板连接； |  |  |
|  | 3.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物；电器元件不可安装在可燃材料上；生产场所的电气线路、配电箱(柜)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。 | □配电箱、开关箱内放置杂物； □电器元件安装在可燃材料上； □生产场所的电气线路、配电箱(柜)、生产设备的电气箱未保持完整、干净和状态良好； |  |  |
|  | 4.配电箱(柜)的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作。 | □配电箱(柜)的选型、设置、安装未与使用场所的环境条件相适应； □采用可燃材料制作； |  |  |
|  | 5.配电箱(柜)内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好；箱内各接线端子导线压接应规范、牢固；出线端接线数量及连接方式应符合要求。 | □配电箱(柜)内电源开关、断路器等未采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好； □箱内各接线端子导线压接应规范、牢固； □出线端接线数量及连接方式不符合要求； |  |  |
|  | 6.配电柜前后面应放置绝缘垫，其绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。 | □配电柜前后面未放置绝缘垫； □绝缘垫的长度不大于配电柜的宽度； |  |  |
|  | 7.挂墙式配电箱前的操作通道宽度不宜小于1米。 | □挂墙式配电箱前的操作通道宽度小于1米； |  |  |
| 3.电气线路 | 1.低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S系统。 | □低压电力系统采用TN-C接地系统； | 《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-2008 ) 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.无铠装电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，其至地面的距离不应小于1.8m。当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施。（明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时，不受此限制） 沿地敷设的电缆应穿钢管保护。穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | □无铠装电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离小于2.5m； □垂直敷设时，其至地面的距离小于1.8m； □当不能满足上述要求时且无防止电缆机械损伤的措施； □沿地敷设的电缆未穿钢管保护； □穿管的内径小于电缆外径的1.5倍； |  |  |
|  | 3.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好；导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象；不得在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备；敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 | □电气线路的敷设方式不规范、保护措施有缺陷； □导线绝缘层有破损、腐蚀、老化现象； □在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备； □敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，未采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施； | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《广东省电气火灾综合治理工作方案》附件3《电气火灾综合治理自查检查表》（表三工业企业生产场所） |  |
|  | 4.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内； 电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。 | □电气线路与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内； □电气线路穿越通风管道，且未避开高温潮湿部位； □穿越楼板、墙体时未进行防火封堵； |  |  |
|  | 5.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。 | □企业未定期维护保养、检测电气线路和电器产品，或无维保记录、档案； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《广东省电气火灾综合治理工作方案》附件3《电气火灾综合治理自查检查表》（表三 工业企业生产场所） |  |
|  | 6.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 | □在用电设备和电气线路的周围未留有足够的安全通道和工作空间； |  |  |
| 4.电源插头插座 | 1.电源插座、电源插头应按规定正确接线。 | □电源插座、电源插头未按规定正确接线； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得接触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。 | □插拔插头时，未保证电气设备和电气装置处于非工作状态； □插拔插头时，存在人体接触插头的导电极，或对电源线施加外力等不安全行为； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 3.插座的保护接地极在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接；不得在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起；相零线接线正确，不得接反。 | □插座的保护接地极未保证在任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接； □插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起； □相零线接线错误； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) |  |
| 5.保护接地 | 1.电气装置的金属部分，均应做好保护接地；保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线；中间不允许有接头及破损。以下电气应保护接地： （1.电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；2.电气设备的传动装置；3.屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；4.配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座；5.电缆桥架、支架和井架；6.承载电气设备的构架和金属外壳。） | □电气装置的金属部分，未做保护接地； □保护接地线未采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接； □接地线采用缠绕或钩挂方式； □电缆（线）中的绿/黄双色线用作零线或相线； □电缆（线）中的绿/黄双色线中间有接头及破损； □左边电气（1-6项）未接地，未接地的设施有 ； | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016） 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.当PE线所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下列要求：S（地线）≤16时，S（地线）＝S（相线）；16＜S（地线）≤35，S（地线）为16mm2；S（地线）＞35，S（地线）＝S（相线）／2；PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于下列数值（S为相导体截面积）：有机械性的保护时为2.5mm2；无机械性的保护时为4mm2。 | □当PE线所用材质与相线相同时，PE线（地线）最小截面不符合左边要求； □PE线采用单芯绝缘导线时，有机械性的保护时截面小于2.5mm2；无机械性的保护时小于4mm2。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2001) |  |
|  | 3.电热设备的金属外壳，接地线若明设时，应选用不小于4mm2的铜芯线，不得使用铝芯线；接地线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5mm2的铜芯线或不小于4mm2的铝芯线；接地线不得搭接或缠接，接线规范、接触可靠。 | □电热设备的金属外壳，接地线若明设时，选用小于4mm2的铜芯线或选用铝芯线； □接地线若随穿线管接入设备本体时，选用小于2.5mm2的铜芯线或小于4mm2的铝芯线； □接地线搭接或缠接，接线不规范、不牢靠。 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《低压配电设计规范》(GB50054-2001) |  |
| 6.漏电保护 | 1.低压配电线路应根据具体情况采用二级或三级保护，在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏电保护装置。 （1.各级漏电动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合，动作时间差不得小于0.2秒；2.电源端的漏电动作保护装置应满足预防接地故障引起电气火灾的要求。） | □低压配电线路未根据具体情况采用二级或三级保护，在总电源端、分支线首端或线路末端未安装漏电保护装置； □各级漏电动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合，动作时间差小于0.2秒； | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.必须安装漏电保护装置的设备和场所：（1.属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具；2.生产用的电气设备；3.安装在户外的电气设备；4.临时用电的电气设备；5.安装在水中的供电线路和设备；6.除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路；7.其他需要安装漏电保护装置的场所。） 手持式电动工具、移动电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置；潮湿场所的电气设备使用16-30mA动作电流、无延时；在金属物件上作业的手持电动工具使用10mA动作电流、无延时漏电保护开关。 | □左边电气（1-7项）未设末端漏电保护的设施有 ； □手持式电动工具、移动电器等设备未优先选用额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置； □潮湿场所的电气设备未使用16-30mA动作电流、无延时漏电保护开关； □在金属物件上作业的手持电动工具未安装10mA动作电流、无延时漏电保护开关； □高度低于2.4m照明灯具、电源插座、回路均未安装额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置； | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955-2005) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 3.高度低于2.4m照明灯具、电源插座、回路均应安装额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置。 |  |  |  |
| 7.临时用电 | 1.临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 | □临时用电未经有关主管部门审查批准； □临时用电未安排专人负责管理； □临时用电未限期拆除； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.临时用电的配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置。线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。 | □临时用电的配电箱和电气设备，未安装漏电保护装置； □线路敷设不符合电气装置设置及安装规范； □室内低于2.5m ； □室外低于4.5m； □道路上方低于6m； | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
| 8.移动用电产品、电动工具及照明 | 1.移动使用的用电产品和I类电动工具的绝缘线，必须采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线。 | □移动使用的用电产品和I类电动工具的绝缘线，未采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
|  | 2.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应；开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施；电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。 | □灯具的选型不与使用场所的环境条件适应； □开关、插座和照明灯具靠近可燃物时未采取隔热、散热等防火措施； □电炉、电动机等用电设备未与周围可燃物保持安全距离； | 《广东省电气火灾综合治理工作方案》附件3《电气火灾综合治理自查检查表》（表三 工业企业生产场所） |  |
|  | 3.设备设施的局部照明和移动照明工作灯使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明使用特低电压。 | □设备设施的局部照明和移动照明工作灯未使用安全电压； □潮湿狭窄场所、金属容器内照明未使用特低电压； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引》 |  |
| 9.仓库用电 | 1.储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。 | □储存丙类固体物品的库房，使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具； □当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，未对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施； | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）38条 |  |
|  | 2.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。 | □库房内设置移动式照明灯具； □照明灯具下方堆放物品； □照明灯具垂直下方与储存物品水平间距离小于0.5米； | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）39条 |  |
|  | 3.库内敷设的配电线路须穿金属管或不燃的硬塑料管保护；库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱；保管人员离库时，必须拉闸断电；库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | □库内敷设的配电线路未穿金属管或不燃的硬塑料管保护； □库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱； □保管人员离库时，未拉闸断电； □库房内使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器； | 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）40、41、42条 |  |
| 10.危险品场所用电 | 1.独立设置的易燃易爆危险化学品仓库应安装防雷装置。防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。 | □独立设置的易燃易爆危险化学品仓库未安装防雷装置； □防雷、防静电设施未定期检查，接地电阻检测结果不符合规定； | 《建筑物防雷设计规范》(GB50057) 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）44条 |  |
|  | 2.易燃易爆作业场所的电气设备和线路，必须按危险场所的等级选型，正确敷设安装，达到整体防爆。 | □易燃易爆作业场所的电气设备和线路未整体防爆； □易燃易爆作业场所的电气设备和线路未按危险场所的等级选型，正确敷设安装； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008)8.4 |  |
| 11.电工持证 | 1.对涉及电气设备运行、维护、安装、检修、调试等作业的企业必须配置专职或兼职电工。 | □涉及电气设备运行、维护、安装、检修、调试等作业的企业未配置专职或兼职电工； | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号） |  |
|  | 2.企业专职电工或外聘电工须经有关监管部门考核合格，取得特种作业操作证（电工证）。 | □企业专职电工或外聘电工未经有关监管部门考核合格，取得特种作业操作证（电工证）； | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号） 《用电安全导则》(GB/T13869-2008)7.1/10.4 |  |
|  | 3.特种作业操作证（电工证）不得伪造、涂改，不得转借、转让、冒用；电工证应每3年复审一次。 | □电工证为伪造、涂改假证； □电工证未及时复审； □电工证转借、转让、冒用； | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号） |  |
| 12.制度、培训及其他 | 1.建立与企业实际相符的用电安全管理制度、临时用电制度、用电安全技术操作规程，并应张贴在显眼处。 | □未建立与企业实际相符的用电安全管理制度、临时用电制度； □无用电安全技术操作规程； □未张贴在显眼处； | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第18条（二）《用电安全导则》(GB/T13869-2008)10.1 |  |
|  | 2.根据企业的实际情况,编制触电现场处置方案、电气火灾事故应急救援预案，并定期组织触电事故专项应急救援演练。 | □未编制触电现场处置方案； □未编制电气火灾事故应急救援预案； □未定期组织触电事故及电气火灾事故应急救援演练； | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第18条（六） |  |
|  | 3.企业员工三级教育培训内容应有用电相关安全知识及发生触电事故的紧急处置措施，应按培训内容开展用电知识安全培训。 | □企业员工三级教育培训内容无相关电气安全知识及事故处置措施； □未按培训内容开展用电知识安全培训； | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第25条《用电安全导则》(GB/T13869-2008)10.2 |  |
|  | 4.电气线路、电气设备应选用CCC证书的产品，并与生产场所的火灾危险性相适应。企业应定期对电气线路和电器设备维护保养、检测，并应记录存档。 | □电气线路、电气设备未选用CCC证书的产品，不与生产场所的火灾危险性相适应； □企业未定期对电气线路和电器设备维护保养、检测，并及时登记建档； | 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 《广东省电气火灾综合治理工作方案》附件3《电气火灾综合治理自查检查表》（表三工业企业生产场所） |  |
|  | 5.是否符合用电的相关法律、法规规定的其他情况。 | □不符合用电的相关法律、法规规定的其他情况 ； |  |  |