附件2

工商贸行业安全用电和电工持证上岗情况检查指引

| 目录 | 检查内容 | 隐患负面表述 | 检查依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，以及应急照明和灭火器材。 | □配电室内未配备应急照明和灭火器材。 □配电室内未配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) |  |
| 配电箱(柜、板) | 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，电器元件不可安装在可燃材料上。 | □配电箱内放置杂物。 □配电箱内电器开关安装在可燃材料上。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) |  |
| 保护接地 | 电气装置的金属部分，均应做好保护接地。 | 以下电气设施设备未做好保护接地： □电机、□变压器、□电器、□携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； □电气设备的传动装置； □屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； □配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座； □电缆桥架、支架和井架； □承载电气设备的构架和金属外壳。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》（GB50169-2016） |  |
| 漏电保护 | 必须安装漏电保护装置的设备和场所： 1.属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2.生产用的电气设备； 3.安装在户外的电气设备； 4.临时用电的电气设备； 5.安装在水中的供电线路和设备； 6.除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7.其他需要安装漏电保护装置的场所。 | 以下设备和场所未安装漏电保护器： □属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具。 □生产用的电气设备。 □安装在户外的电气设备。 □临时用电的电气设备。 □安装在水中的供电线路和设备。 □除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。 □其他需要安装漏电保护装置的场所。 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T13955) |  |
| 电工作业持证上岗情况 | 企业应按规定聘用电工从事电工作业，建立健全电工作业人员档案，制定电工安全操作规程。 | □ 未按要求聘用电工从事电工作业（凡是对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业的，均需持有电工证上岗；电气设备包括发电机、变压器、电力线路、断路器、配电箱等）；□电工作业人员未经专门培训并持有相应的特种作业操作证、所操作的项目类别与操作证所注明的类别不一致； □未对电工作业人员定期开展安全教育培训并建立特种作业人员相关档案； □未制定并落实电工作业安全操作规程、电工作业未配备及佩戴安全防护用品。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号） |  |