附件

深圳市涉氨制冷企业现场重点检查清单（试行）

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查依据 | 法律责任 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、两类重大事故隐患情况 |  |  |  |  |  |
|  | 两类重大事故隐患情况。 | - 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统不得采用氨直接蒸发制冷系统。 - 快速冻结装置设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量不超过9人。 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》（安监总管四〔2017〕129号） (二)使用液氨制冷的行业领域。 1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。 2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。 | 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十九条 生产经营单位有下列情形之一的，由负有安全生产监督管理职责的部门给予警告，并处3万元以下罚款： （一）未按照本规定第三十三条第一款规定对事故隐患进行排查和处理的； （二）违反本规定第三十三条第二款规定，发现重大事故隐患不报或者未及时报告的。 《安全生产法》第六十二条 安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权： …… （三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用； …… |  |
| 二、设备设施安全管理 |  |  |  |  |  |
|  | 特种设备进行登记、定期检测和维护保养。 | - 压力容器取得使用登记证，定期检测合格。 - 压力管道取得使用登记证，定期检测合格。 - 安全附件如压力表、安全阀等定期检测合格。 | 《特种设备安全监察条例》第二十五条 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 《特种设备安全监察条例》第二十七条 …… 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 …… 《特种设备安全监察条例》第二十八条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 | 《特种设备安全监察条例》第八十三条 特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿: (一)特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的; …… (三)未依照本条例第二十七条的规定，对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的; …… (五)使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的; |  |
|  | 氨制冷机房与重要公共建筑、民用建筑间距满足防火间距要求。 | - 氨制冷机房与重要公共建筑之间的防火距离不小于50m。 - 氨制冷机房与民用建筑之间的防火间距不小于25 米。 | 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第3.4.1条 表3.4.1厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距（m） …… 《氨制冷企业安全规范》（AQ7015-2018）5.10 氨制冷机房建设要求： a） 氨制冷机房应按照 GB50016 的规定设置消防车道， 消防车道净宽（度）与净（空）高（度）均不应小于 4m。 b） 氨制冷机房火灾危险性类别为乙类。氨制冷机房与其它建筑的防火间距应符合 GB50016 的规定，与民用建筑的防火间距不应小于 25m。 …… | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 制冷机房外部区域 | - 安全阀总泄压管出口高于周围 50m 内最高建筑物（冷库除外）的屋脊 5m。 - 设于室外的制冷设备及加氨站，应有围栏并设危险作业场所等安全警示标识。 - 室外设置事故风机人工启停控制按钮、切断制冷系统电源的紧急控制装置，并张贴标识。 - 机房室外消火栓配置开花水枪，与氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门口距离不宜小于5m，并不大于15m。 - 设置紧急泄氨器和事故水池，紧急泄氨器排水入事故水池。 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010）6.4.8 安全阀应设泄压管。氨制冷系统的安全总泄压管出口应高于周围50m内最高建筑物（冷库除外）的屋脊5m，并应采取防止雷击、防止雨水、杂物落入泄压管内的措施。 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）5.12 制冷及辅助设备、报警装置布置要求： …… e) 设于室外的贮氨器、冷凝器、油分离器、集油器等制冷设备及加氨站，应有防止非操作人员进入的围栏并设危险作业场所等安全警示标识。 …… 《冷库设计规范》（GB50072-2010）7.2.2 氨制冷机房应设事故排风机，在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装人工启停控制按钮。 《冷库安全规程》（GB28009-2011）7.1 在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置，应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，并应设置警示标识。每套制冷压缩机组启动控制柜（箱）及机组控制台应设紧急停机按钮。 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）5.3 涉氨制冷厂区、库区应按 GB 50016、GB 50974的有关要求设置室外消防给水系统，并按规定要求设置一定数量的室外消火栓，其保护半径不应小于 150 m。在氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）应设置室外消火栓，室外消火栓型式可为地下式消火栓或地上式消火栓， 并应与氨压缩机房和设备间（靠近贮氨器处）门口保持一定的安全距离，其距离不宜小于5m，并不大于15m。 《冷库设计规范》（GB50072-2010）8.3.5 大型冷库的氨压缩机房贮氨器处稀释漏氨排水及紧急泄氨器排水应单独排出，并在排入库区排水管网前应设有隔断措施，并配备有事故水池，提升水泵。事故水池内稀释漏氨排水及紧急泄氨器排水应经处理达标后排入市政排水管网或沟渠。 《冷库设计规范》（GB50072-2010）6.4.15 对使用氨作制冷剂的冷库制冷系统，宜装设紧急泄氨器，在发生火灾等紧急情况下，将氨液溶于水，排至经当地环境保护主管部门批准的消纳贮缸或水池中。 | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 制冷机房内部区域 | - 氨气浓度达到100ppm或150ppm时，安装在氨制冷机组及贮氨器上方的有毒型氨气浓度检测报警装置应自动发出报警信号，与风机联动。 - 防爆型事故排风装置设置备用电源或二级负荷。排风口位于侧墙高处或屋顶。 - 氨制冷机房、高低压配电室应设置防爆型应急照明。 - 气液分离器、低压循环桶、低压储液器、中间冷却器和满液式经济器应设置液位指示器和液位控制、报警装置。 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010）7.2.1 氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的事故排风机。氨气浓度传感器（有毒型）应安装在氨制冷机组及贮氨器上方的机房顶板上。 《冷库安全规程》(GB 28009-2011)7.2 氨制冷机房应装有事故排风装置。氨制冷机房的事故排风装置应采用防爆型。当制冷系统发生事故而被切断电源时，应能保证事故排风装置的可靠供电。 《冷库设计规范》（GB50072-2010）9.0.2 制冷机房的通风设计应符合下列要求： …… 3、制冷机房日常运行时应保持通风良好，通风量应通过计算确定，通风换气次数不应小于3次\h。当自然通风无法满足要求时应设置日常排风装置 4、氨制冷机房应设置事故排风装置，事故排风量应按183m3\（m2·h）进行计算确定，且最小排风量不应小于34000m3\h。氨制冷机房的事故排风机必须选用防爆型，排风口应位于侧墙高处或屋顶。 …… 《冷库安全规程》(GB 28009-2011)7.3 氨制冷机房、高低压配电室应设置应急照明，应急照明灯具应选用防爆型，照明持续时间不应小于30min。注：氨制冷机房应设有应急照明（含备用照明和疏散照明）系统。其灯具、开关和配电线路均应按防爆施工。 《冷库安全规程》(GB 28009-2011)5.2.9 气液分离器、低压循环桶、低压储液器、中间冷却器和满液式经济器应设置液位指示器和液位控制、报警装置。 | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 贮罐区 | - 大型冷库的氨压缩机房贮氨器上方宜设置水喷淋系统，使用开式喷头，手动操作开关设置在贮氨器附近并靠近氨压缩机房出入口处，喷淋水覆盖整个贮氨器区域。 - 在贮氨器周边设置高度为 250mm的围堰，设置地漏排水至事故水池。 | 《冷库设计规范》(GB 50072-2010) 8.3.4 大型冷库的氨压缩机房贮氨器上方宜设置水喷淋系统，并选用开式喷头，开式喷头保护面积按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给，操作均可为手动。 《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行)》(总局管四函〔2013〕28号） …… （4） 开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给，水量与库区消防给水系统分别计算，喷水时间按 0.5h 计，操作均可为手动，控制阀门可设置在贮氨器附近并靠近氨压缩机房出入口处。 （5）开式头设置高度高于贮氨器 2米为宜。可采用单管式，水压与库区消防给水系统一致可由库区消防给水系统供给。 《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行)》(总局管四函〔2013〕28号） …… （6）贮氨器水喷淋系统应设有相应的排水措施，贮氨器处设置地漏排水，在贮氨器周边设置挡水槛墙，高度为250mm，地面标高坡向地漏处。喷淋系统排水可与紧急泄氨器排水一同排至室外事故水池。 …… | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 控制室区域 | （1）氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开。 （2）氨制冷机房与其控制室之间隔墙上的观察窗应为甲级固定防火窗，控制室应采用开向制冷机房的甲级防火门。 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010）4.6.1 氨制冷机房、变配电所和控制室应符合下列规定：1、氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗。2、变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封塞。 《氨制冷企业安全规范》（AQ7015-2018）5.10 氨制冷机房建设要求： …… d）氨制冷机房与其控制室贴邻建造时，应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙隔开和设置独立的安全出口。氨制冷机房与其控制室之间隔墙上的观察窗应为甲级固定防火窗；当确需设置连通门时，应采用开向制冷机房的甲级防火门。 …… | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 快速冻结装置区域 | 在快速冻结装置出口处的上方、加工间内应布置氨气浓度报警装置，与事故排风机联动，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警。 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010）7.3.19 速冻设备加工间内当采用氨直接蒸发的成套快速冻结装置时，在快速冻结装置出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启事故排风机、自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至制冷机房控制室报警。 | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 冷库区域 | - 在冷库门口附近设置呼唤按钮。 - 冷藏间内门的上方设长明灯。 - 冷藏门内侧设有应急内开门锁装置，并张贴醒目的标识。 - 穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010）7.3.10 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮，呼唤信号应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间，并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间，应在冷藏间内门的上方设长明灯。设有专用疏散门的冷藏间，应在冷藏间内疏散门的上方设置长明灯。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。 《冷库设计规范》（GB50072-2010）7.3.8 穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。 | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |  |
|  | 安全标志 | - 系统加氨站、集油器放油口、调节站操作阀组、紧急泄氨器、贮氨器等部位附近张贴安全操作规程。 - 机房、冷库等设置警示标识和中文警示说明。 | 《冷库安全规程》(GB 28009-2011)12.2 关键操作部位应设置指导操作用安全标识。关键操作部位指：系统加氨站、集油器放油口、调节站操作阀组、紧急泄氨器、贮氨器等部位。 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）7.4 安装有氨制冷设备的制冷机房、设备间、库房、车间等均应在明显位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防和应急救治措施等内容。 并应在进入该房间或区域前，设置“非专业操作人员免进”警示牌。 | 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： - 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 …… |  |
| 三、应急管理 |  |  |  |  |  |
|  | 配备应急抢救物品，洗眼器和淋洗器，个人防护用品齐全。 | - 过滤式防毒面具（氨气专用滤毒罐、隔离式防护服）、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜，应满足在岗人员一人一具。 - 配备适量保质期内的酸性饮料或食醋、 2%硼酸溶液、生理盐水等应急抢救物品，现场设置洗眼器和淋洗器。 | 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）7.10 企业应按照 GB/T 11651 要求，配备一定数量的个体防护装备。制冷机房应配备日常检维修作业所需的有效的防护器具，过滤式防毒面具（氨气专用滤毒罐、隔离式防护服）、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜，应满足在岗人员一人一具。 …… 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）7.11 制冷机房控制室应配备适量保质期内的酸性饮料或食醋、 2%硼酸溶液、生理盐水等应急抢救物品。 《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书》 作业现场应配备洗眼器和淋浴喷淋装备。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款: …… (七)未落实应急预案规定的应急物资及装备的。 |  |
|  | 制定应急预案，定期组织开展应急演练。 | - 编制企业综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，由主要负责人签署发布，每三年进行重新编制。 - 应急预案应进行备案。 - 制定本单位的应急预案演练计划，综合预案应每年演练一次，专项预案每年演练一次，现场处置方案至少每半年演练一次。 - 演练后，进行演练效果评估。 | 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十二条 生产经营单位应当根据本单位实际，制定和落实生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、应急处置卡，并定期开展生产安全事故应急救援演练和人员避险自救培训，提升现场应急处置能力。 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十三条 高危生产经营单位和从业人员在300人以上的其他生产经营单位应当建立应急救援组织，配备与本单位风险等级相适应的应急救援器材、设备和物资。 规模较小的、不具备单独建立应急救援组织条件的生产经营单位，应当指定兼职应急救援人员，可以与其他生产经营单位联合建立应急救援组织，或者与邻近专职救援队伍签订救援协议。 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 …… 第二十五条 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，并抄送上一级安全生产监督管理部门。 …… 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 《生产安全事故应急预案管理办法》三十四条 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 | 《安全生产法》第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款： （六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的 …… 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款: (一)在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的; (二)未按照规定开展应急预案评审或者论证的; (三)未按照规定进行应急预案备案的; (四)事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的; (五)未按照规定开展应急预案评估的; (六)未按照规定进行应急预案修订并重新备案的; (七)未落实应急预案规定的应急物资及装备的。 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十七条 生产经营单位有下列情形之一的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处2万元以下罚款： …… （九）未按照本规定第四十二条第二款规定将周边生产经营单位的应急联动等内容纳入应急预案的。 …… |  |
| 四、持证上岗 |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业操作证（制冷与空调作业）人员持证上岗。取得“制冷工”三级以上（含三级）的职业资格证书。 | （1）每个制冷机房每班组应不少2名持特种作业操作证（制冷与空调作业）人员。 （2）企业有不少1名持“制冷设备维修工”或“制冷工”三级以上（含三级）职业资格的人员。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令 第30号，第80号修订） 第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》，方可上岗作业。 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十八条 …… 生产经营单位应当对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的检查，并安排专人进行现场安全管理。 …… 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015—2018）10.1.2 持特种作业操作证（制冷与空调作业）人员每个制冷机房每班组应不少于2人；持“制冷设备维修工”或“制冷工”三级以上（含三级）的职业资格的特种设备操作人员应不少于1人 …… | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令 第30号，第80号修订）第三十九条 生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的，责令限期改正;可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |  |