DB4403/T xxxx-2020

附件1

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB4403

深圳市地方标准

危险化学品中间仓库安全管理规范

Security management code for intermediate warehouse of hazardous chemical

（征求意见稿）

深圳市市场和质量监督管理委员会  发布

目  次

2020-xx-xx发布                                        2020-xx-xx实施

- 前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  危险化学品中间仓库外观	2

5  建筑结构与布局	2

6  安全措施	3

7  储存要求	3

8  安全操作	4

9  安全管理要求	4

附 录 A	5

附 录 B	6

附 录 C	7

附 录 D	8

- 前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由深圳市应急管理局提出并归口。

本标准主要起草单位：深圳市危险化学品行业协会、深圳市世和安全技术咨询有限公司、深圳市城市公共安全技术研究院有限公司。

本标准主要起草人：XXX  XXX  XXX。

本指导性技术文件为首次发布。

危险化学品中间仓库安全管理规范

# 1  范围

本标准规定了使用危险化学品单位的危险化学品中间仓库的标识、建筑结构与布局、安全措施、储存、安全管理、应急处置等相关要求。

本标准适用于深圳市行政区域范围内生产经营单位，科研机构、医院及学校等单位可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 15603 常用化学危险品贮存通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南

GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件

GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件

GB 18265 危险化学品经营企业安全技术基本要求

GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50475 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GA 1002 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求

GA 1131 仓储场所消防安全管理通则

GA 1511易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

HG 20571 化工企业安全卫生设计规范

TSG R0006 气瓶安全技术监察规程

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1  危险化学品 hazardous chemical

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.2  危险化学品中间仓库 intermediate warehouse for hazardous chemical

为满足日常连续生产需要，在厂房内存放危险化学品（作为原材料或辅助材料使用）的场所。

# 4  危险化学品中间仓库外观

4.1  危险化学品中间仓库应在入口处设置公示牌，内容包括危险化学品名称、最大储存量、危险象形图、应急措施等，具体内容见附录A。

4.2  危险化学品中间仓库应按GB 2894的规定设置明显的安全警示标志。

4.3  危险化学品中间仓库外观宜与厂房建筑整体外观协调统一，简洁大方，设置宜参考附录C，主要满足以下要求：

a）外墙、门：外墙、门干净整洁；

b）门牌：设置在门正面或上方时使用横牌，设置在门两侧时使用竖牌，具体内容见附录B；

c）警示色带：危险化学品中间仓库门口通道至少1000mm范围内设置警示色带，增强提示作用。剧毒品中间仓库使用红色条带，其他危险化学品中间仓库使用黄色或橙色警示色带，色带宽度规格100mm。

# 5  建筑结构与布局

5.1  储存火灾危险性甲、乙类危险化学品中间仓库，不应设置在地下或半地下。

5.2  储存火灾危险性甲、乙类危险化学品中间仓库设置在厂房内的，应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位分隔。

5.3  储存火灾危险性丁、戊类危险化学品中间仓库，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

5.4  危险化学品中间仓库存放具有腐蚀性的危险化学品应经过防腐蚀、防渗处理，其结构应符合GB/T 50046的要求。

5.5  危险化学品中间仓库不得与居住场所设置在同一建筑物内，与居住建筑防火间距应符合GB 50016的相关规定。

5.6  严禁可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过危险化学品中间仓库防火墙。其它管道不宜穿过防火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实。

# 6  安全措施

6.1  危险化学品储存过程中出现或可能出现爆炸危险环境的危险化学品中间仓库，其爆炸危险区域划分及电力装置设计应按GB 50058的规定执行。爆炸危险环境内使用的电瓶车、铲车等作业工具应符合防爆要求。

6.2  危险化学品中间仓库应按GB 50019规定安装通风设备。采用通排风系统的应设置导除静电的接地装置，通风管应采用非燃烧材料制作，通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。

6.3  危险化学品中间仓库的门应向外开启，通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。储存火灾危险性为甲、乙类的危险化学品中间仓库，在入口处应设置消除人体静电措施，金属门窗应采取静电接地及防止产生火花的构造措施，且不应使用硬聚氯乙烯门窗。

6.4  储存可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品中间仓库应按GB/T 50493的规定配备相应的气体检测报警装置。报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器。

6.5  储存火灾危险性甲、乙、丙类液体及腐蚀性液体的危险化学品中间仓库，应设置防液体流散措施。储存遇湿会发生燃烧爆炸类危险化学品的危险化学品中间仓库，应采取防止水浸渍的措施。有毒性危害或有化学灼伤危险的危险化学品中间仓库，应设置淋洗器、洗眼器等安全防护设施。

6.6  应根据储存化学品的特性，确定储存温湿度条件，设置温湿度计，采取控制措施，将温湿度控制在条件允许的范围内。

6.7  危险化学品中间仓库应按GB 50016、GB 50140的规定设置消防设施和消防器材并确保完好有效。

6.8  修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。

# 7  储存要求

7.1  根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存，各类危险化学品不得与禁忌物料混合贮存，禁忌物料配置见附录D。

7.2  根据化学品性质、包装规格采用适当的堆垛方法，要求货垛整齐，堆码牢固，禁止超高，禁止倒置，禁止开口存放。

7.3  危险化学品中间仓库内堆放物品应满足以下要求：

a) 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.30m（人字屋架从横梁算起）；

b) 物品与照明灯之间的距离不小于0.50m；

c) 物品与墙之间的距离不小于0.50m；

d) 物品堆垛与柱之间的距离不小于0.30m；

e) 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1.00m。

7.4  需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统喷头以及排风口。存放货物较高时，应采取防止货物掉落措施和货架防倾倒措施。

- 7.5  剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，储存管理应符合GA 1002的要求，实行“五双”管理(双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账)。易制爆危险化学品的储存管理应符合GA 1151的要求。

7.6  储存物质为气瓶的危险化学品中间仓库，其作业和安全管理，应按GB/T 34525、TSG R0006规定执行。

7.7  危险化学品生产企业应当根据《危险化学品安全管理条例》的要求提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当分别符合GB/T 16483、GB/T 17519和GB 15258的要求。

# 8  安全操作

8.1  使用单位和作业人员应按GB/T 11651、GB/T 29510等标准的要求选择、佩戴劳动防护用具，并做好日常维护保养和更新。

8.2  装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

8.3  危险化学品中间仓库内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等，以上活动应在中间仓库外进行。

# 9  安全管理要求

- 9.1  危险化学品中间仓库管理制度

- 9.1.1  使用单位应制定危险化学品中间仓库安全管理制度。

- 9.1.2  使用单位应编制危险化学品中间仓库安全操作规程。

- 9.2  出入库管理

- 9.2.1  危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记台账，经核对后方可入库、出库，验收内容至少应包括：

a) 品种数量；

b) 包装；

c) 危险标志。

- 9.3  应急处置

- 9.3.1  使用单位应根据中间仓储存危险化学品的特性，配备相应的应急器材。

- 9.3.2  使用单位应编制符合GB/T 29639要求的危险化学品中间仓库现场处置方案及应急处置卡。

- 9.3.3  使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次应急演练，并做好演练记录。

- 9.4  管理人员要求

- 9.4.1  危险化学品中间仓库管理人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。

- 9.4.2  危险化学品中间仓库管理人员应进行安全培训，经使用单位考核合格后才能上岗。

# 附 录 A

# (规范性附录)

# 危险化学品中间仓库公示牌及门牌

- A.0.1  张贴位置要求：公示牌应选用坚固耐用的材料制作，张贴在危险化学品中间仓库外侧显眼位置。

- A.0.2  尺寸大小： 800mm×600mm。

- A.0.3  示例：

- 表A.1 危险化学品中间仓库公示牌

| 危险化学品中间仓库公示牌 |  |
| --- | --- |
| 储存危险化学品名称 | 丙烯酸清漆、稀释剂 |
| 最大储存量 | 丙烯酸清漆 ×× kg、稀释剂 ×× kg |
| 危险象形图 |  |
| 应急措施 | 用水灭火无效，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在安全距离以外，在上风向灭火。可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
|  | 小量泄漏时，用砂土或其它不燃材料吸附剂混合吸收，使用不产生火花的工具收集运至废物处理场。大量泄漏时，用围堤等收容，用泡沫覆盖，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 是否可以用水、泡沫等灭火 | 不可以用水灭火 |
| 安全警示 |  |
| 中间仓负责人 | *** |
| 联系电话 | 0755-********/138******** |

# 附 录 B

# (规范性附录)

# 危险化学品中间仓库门牌

- B.0.1  张贴位置要求：门牌应选用不锈钢材料蚀刻红字，设置在门正面或上方时使用横牌，设置在门两侧时使用竖牌。

- B.0.2  尺寸大小： 1500mm×6000mm

- B.0.3  示例：

- 表B.1 门牌横排

危险化学品中间仓库

- 表B.2 门牌竖排

危险化学品中间仓库

# 附 录 C

# (规范性附录)

图C.1 危险化学品中间仓库外观示意简图

警示带(斜交网格)

危险化学品中间仓库

安全标志、责任制、管理制度等内容张贴处

灭火器箱

公示牌

手机存放盒

过道

# 附 录 D

# (规范性附录)

# 表D.1 常用危险化学品储存禁忌物配存表